СЕРИЯ ПКН · ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
	[image: ]
	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



	СЕРИЯ ПКН · ПУСКОВАЯ КОРОБКА
ПКН
Пусковые коробки насосов до 37 кВт — прямой пуск без контроллера
Максимально простой и надёжный способ включить насос: кнопки «Пуск/Стоп», полный набор защит и ни одной лишней детали. Нечему ломаться и нечего настраивать.
	МОЩНОСТЬ
0,18–37 кВт
НАСОСОВ
1
ПУСК
прямой, кнопками
ЛОГИКА
без контроллера
ЗАЩИТЫ
КЗ, перегрузка, min U
ИСПОЛНЕНИЕ
IP54 / IP65, до −40 °C


НАЗНАЧЕНИЕ
Пусковые коробки серии ПКН предназначены для ручного пуска и останова одного насосного агрегата с асинхронным электродвигателем мощностью 0,18–37 кВт. Пуск — прямой, схема полностью релейно-контакторная: контроллера в коробке нет.
Это осознанно простое изделие. Там, где не нужны датчики и автоматика, лишняя электроника только снижает надёжность и добавляет цену: ПКН собирается из мотор-автомата, контактора и кнопочного поста и обслуживается любым электриком — без программ, настроек и документации на ПО.
При необходимости коробка дооснащается контролем фаз (опция КФ) и реверсивной схемой (опция Р) — для приводов, требующих смены направления вращения. Если нужны работа по датчикам, автоматика и резервный насос — для этого есть шкафы управления серий ШУ.
Рекомендуется для насосов Катайского насосного завода: консольные К и КМ, циркуляционные ЛМ и любые другие насосы до 37 кВт при ручном режиме работы.
Типовые объекты: мастерские и производственные участки, полив и технические нужды, перекачка из ёмкостей, резервные и сезонные насосы, стендовые испытания.
ФУНКЦИИ
	Управление
1. ручной пуск и останов кнопками на крышке коробки
1. после пропадания питания повторный пуск — только вручную (защита от самозапуска)
1. реверсивная схема — переключение направления вращения (опция Р)
	Защиты
1. короткое замыкание (мотор-автомат)
1. тепловая перегрузка двигателя с регулируемой уставкой
1. минимальное напряжение: катушка контактора отпускает при глубокой просадке сети
1. обрыв, перекос и неверное чередование фаз (опция КФ — реле РНПП-311М)
	Индикация
1. лампы «Сеть» и «Работа» на крышке
1. лампа «Авария» — при срабатывании защит (в исполнении с опцией КФ)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Количество насосов
	1
	Питание
	~380 В (+10…−15 %), 50 Гц, 3 ф.; до 2,2 кВт — исполнение ~230 В

	Мощность электродвигателя
	0,18–37 кВт
	Контроль питающей сети
	опция КФ — реле РНПП-311М

	Ток двигателя
	до 80 А; в обозначении — диапазон уставки АЗД
	Степень защиты корпуса
	IP54 (базово) или IP65

	Вводной автомат
	6–100 А — по току двигателя
	Климатическое исполнение
	УХЛ4 (помещение, +1…+40 °С); УХЛ1 (улица, до −40 °С) — с опцией О

	Способ пуска
	прямой (мотор-автомат + контактор)
	Корпус
	металлический навесной DKC серии ST, от 300×200×150 мм

	Логика
	релейно-контакторная схема, без контроллера
	Обслуживание
	любым электротехническим персоналом, без ПО и настроек

	Управление
	кнопки «Пуск» / «Стоп» на крышке; защита от самозапуска
	
	


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Пример обозначения   ПКН-16-[4-6,3]-КФ-IP54-УХЛ4
	ПКН
	наименование серии

	ХХ
	номинальный ток вводного автомата, А

	[Х-Х]
	диапазон уставки автомата защиты двигателя (АЗД), А — по нему подбирается ток двигателя

	Х.Х
	опции (через точку)

	IPXX
	степень защиты корпуса: IP54 (базово) или IP65

	УХЛХ
	климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4 (помещение) или УХЛ1 (улица, с опцией О)


Диапазон АЗД выбирается так, чтобы номинальный ток двигателя попадал внутрь диапазона. Номинал вводного автомата рассчитан как суммарный максимальный ток двигателей × 1,25 с округлением вверх по стандартному ряду; при наличии проектных данных корректируется под фактическую нагрузку объекта.
ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
	ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ДАТЧИКИ
	ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

	1. кнопки «Пуск» / «Стоп» на крышке
	1. лампы «Сеть», «Работа»; «Авария» — с опцией КФ


ОПЦИИ
	КОД
	ОПЦИЯ

	КФ
	Контроль фаз и напряжения сети (реле РНПП-311М) с лампой «Авария» — в сериях ШУ входит в базу

	Р
	Реверсивная схема пуска — смена направления вращения (приводы задвижек, мешалок)

	О
	Обогрев и утепление корпуса — уличное исполнение УХЛ1 (до −40 °С)

	А
	Антивандальное исполнение: внутренняя дверь, усиленные замки

	М
	Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП)


КОНСТРУКТИВ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Компактный навесной корпус DKC серии ST от 300×200×150 мм; кнопки и лампы Systeme Electric IP65 на крышке.
1. Аппараты Chint: мотор-автомат NS2, контактор NXC; по требованию проекта — КЭАЗ, DEKraft.
1. Клеммы Onka с полной маркировкой жил; ввод кабелей снизу через сальники.

	1. Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере.
1. Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены.
	1. Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка».
1. Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Шкаф в сборе с загруженной и настроенной программой; паспорт; руководство по эксплуатации; комплект электрических схем; карта Modbus-регистров (для исполнений со связью).
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