|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

| СЕРИЯ ПКН · ПУСКОВАЯ КОРОБКА ПКН Пусковые коробки насосов до 37 кВт — прямой пуск без контроллера Максимально простой и надёжный способ включить насос: кнопки «Пуск/Стоп», полный набор защит и ни одной лишней детали. Нечему ломаться и нечего настраивать. | МОЩНОСТЬ 0,18–37 кВт НАСОСОВ 1 ПУСК прямой, кнопками ЛОГИКА без контроллера ЗАЩИТЫ КЗ, перегрузка, min U ИСПОЛНЕНИЕ IP54 / IP65, до −40 °C |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Пусковые коробки серии ПКН предназначены для ручного пуска и останова одного насосного агрегата с асинхронным электродвигателем мощностью 0,18–37 кВт. Пуск — прямой, схема полностью релейно-контакторная: контроллера в коробке нет.

Это осознанно простое изделие. Там, где не нужны датчики и автоматика, лишняя электроника только снижает надёжность и добавляет цену: ПКН собирается из мотор-автомата, контактора и кнопочного поста и обслуживается любым электриком — без программ, настроек и документации на ПО.

При необходимости коробка дооснащается контролем фаз (опция КФ) и реверсивной схемой (опция Р) — для приводов, требующих смены направления вращения. Если нужны работа по датчикам, автоматика и резервный насос — для этого есть шкафы управления серий ШУ.

Рекомендуется для насосов Катайского насосного завода: консольные К и КМ, циркуляционные ЛМ и любые другие насосы до 37 кВт при ручном режиме работы.

Типовые объекты: мастерские и производственные участки, полив и технические нужды, перекачка из ёмкостей, резервные и сезонные насосы, стендовые испытания.

ФУНКЦИИ

| Управление - ручной пуск и останов кнопками на крышке коробки - после пропадания питания повторный пуск — только вручную (защита от самозапуска) - реверсивная схема — переключение направления вращения (опция Р) | Защиты - короткое замыкание (мотор-автомат) - тепловая перегрузка двигателя с регулируемой уставкой - минимальное напряжение: катушка контактора отпускает при глубокой просадке сети - обрыв, перекос и неверное чередование фаз (опция КФ — реле РНПП-311М) | Индикация - лампы «Сеть» и «Работа» на крышке - лампа «Авария» — при срабатывании защит (в исполнении с опцией КФ) |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество насосов | 1 | Питание | ~380 В (+10…−15 %), 50 Гц, 3 ф.; до 2,2 кВт — исполнение ~230 В |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 0,18–37 кВт | Контроль питающей сети | опция КФ — реле РНПП-311М |
| Ток двигателя | до 80 А; в обозначении — диапазон уставки АЗД | Степень защиты корпуса | IP54 (базово) или IP65 |
| Вводной автомат | 6–100 А — по току двигателя | Климатическое исполнение | УХЛ4 (помещение, +1…+40 °С); УХЛ1 (улица, до −40 °С) — с опцией О |
| Способ пуска | прямой (мотор-автомат + контактор) | Корпус | металлический навесной DKC серии ST, от 300×200×150 мм |
| Логика | релейно-контакторная схема, без контроллера | Обслуживание | любым электротехническим персоналом, без ПО и настроек |
| Управление | кнопки «Пуск» / «Стоп» на крышке; защита от самозапуска |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения   ПКН-16-[4-6,3]-КФ-IP54-УХЛ4

| ПКН | наименование серии |
| --- | --- |
| ХХ | номинальный ток вводного автомата, А |
| [Х-Х] | диапазон уставки автомата защиты двигателя (АЗД), А — по нему подбирается ток двигателя |
| Х.Х | опции (через точку) |
| IPXX | степень защиты корпуса: IP54 (базово) или IP65 |
| УХЛХ | климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4 (помещение) или УХЛ1 (улица, с опцией О) |

Диапазон АЗД выбирается так, чтобы номинальный ток двигателя попадал внутрь диапазона. Номинал вводного автомата рассчитан как суммарный максимальный ток двигателей × 1,25 с округлением вверх по стандартному ряду; при наличии проектных данных корректируется под фактическую нагрузку объекта.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

| ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ДАТЧИКИ | ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |
| --- | --- |
| - кнопки «Пуск» / «Стоп» на крышке | - лампы «Сеть», «Работа»; «Авария» — с опцией КФ |

ОПЦИИ

| КОД | ОПЦИЯ |
| --- | --- |
| КФ | Контроль фаз и напряжения сети (реле РНПП-311М) с лампой «Авария» — в сериях ШУ входит в базу |
| Р | Реверсивная схема пуска — смена направления вращения (приводы задвижек, мешалок) |
| О | Обогрев и утепление корпуса — уличное исполнение УХЛ1 (до −40 °С) |
| А | Антивандальное исполнение: внутренняя дверь, усиленные замки |
| М | Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |

КОНСТРУКТИВ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Компактный навесной корпус DKC серии ST от 300×200×150 мм; кнопки и лампы Systeme Electric IP65 на крышке.

- Аппараты Chint: мотор-автомат NS2, контактор NXC; по требованию проекта — КЭАЗ, DEKraft.

- Клеммы Onka с полной маркировкой жил; ввод кабелей снизу через сальники.

| - Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере. - Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены. | - Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка». - Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в сборе с загруженной и настроенной программой; паспорт; руководство по эксплуатации; комплект электрических схем; карта Modbus-регистров (для исполнений со связью).