|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

| СЕРИЯ ШУ-ПЧ · ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ШУ-ПЧ Шкафы управления насосами с частотным регулированием и ПИД-поддержанием давления Точное поддержание давления при любом водоразборе и экономия электроэнергии до 30–50 % на переменных режимах — за счёт ПИД-регулирования скорости насоса. | МОЩНОСТЬ 0,75–110 кВт НАСОСОВ 1–3 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИД в контроллере ОВЕН, 20–50 Гц ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ частотный, ОВЕН ПРИМЕНЕНИЯ поддержание давления · циркуляция · дренаж · поддержание уровня в баке ИСПОЛНЕНИЕ IP54 / IP65, до −40 °C |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ШУ-ПЧ предназначены для управления одним–тремя насосными агрегатами 0,75–110 кВт с регулированием скорости преобразователем частоты ОВЕН.

ПИД-регулятор контроллера ОВЕН поддерживает заданное давление, перепад давлений или уровень по сигналу датчика 4–20 мА и задаёт преобразователю частоту вращения. Насос вращается ровно с той скоростью, которую требует текущий разбор, — отсюда экономия электроэнергии, отсутствие избыточного давления в сети и мягкая работа без гидроударов.

Алгоритм работы задаётся кодом применения в обозначении: повышение и поддержание давления или уровня в баке (ПД), циркуляция (Ц), дренаж — КНС, ДНС, осушение приямков (ДР). В многонасосном исполнении шкаф чередует агрегаты по наработке и автоматически вводит резервный при аварии основного.

Рекомендуется для насосов Катайского насосного завода: консольные К и КМ, линейные циркуляционные ЛМ (поддержание перепада), двухстороннего входа Д, секционные ЦНС/ЦНСГ — до 110 кВт.

Типовые объекты: повысительные установки жилых и общественных зданий, станции подкачки, циркуляционные контуры ИТП/ЦТП и котельных, технологические линии с переменным расходом.

ФУНКЦИИ

| Регулирование - ПИД-поддержание давления / перепада / уровня по датчику 4–20 мА — регулятор в контроллере ОВЕН - «спящий» режим при отсутствии водоразбора с автоматическим пробуждением - безударное заполнение пустого трубопровода на пониженной скорости - пропуск резонансных частот; подхват вращающегося двигателя; автоматический перезапуск | Защиты - короткое замыкание (автоматический выключатель); обрыв, перекос и неверное чередование фаз, повышенное/пониженное напряжение (реле РНПП-311М) - защита от «сухого» хода, аварийные уровни, ограничение числа пусков в час - защиты ПЧ: перегрузка, перегрев, обрыв фазы двигателя, замыкание на землю - контроль температуры Pt100/PTC (опция Т) - контроль обратной связи: обрыв датчика 4–20 мА с переходом на резервный алгоритм | Резервирование и сервис - чередование и автоматический ввод резервного насоса (многонасосные исполнения) - байпас ПЧ (опция Б): при отказе преобразователя шкаф переводит насос на прямой пуск — объект остаётся с водой - моточасы, счётчики пусков и журнал аварий — в контроллере - Modbus RTU/TCP (опция С): уставка, частота, токи, аварии |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество насосов | 1–3 | Контроль питающей сети | РНПП-311М |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателей | 0,75–110 кВт | Логика управления | программируемый контроллер ОВЕН с ПИД-регулятором; преобразователь частоты отрабатывает задание контроллера |
| Преобразователь частоты | ПЧ ОВЕН; в обозначении — номинал ПЧ, до 200 А | Резерв при отказе ПЧ | байпас с прямым пуском — опция Б |
| Вводной автомат | 6–800 А — по количеству и току двигателей | Связь | Modbus RTU (RS-485) / Modbus TCP (Ethernet) — опция С, по применяемому контроллеру |
| Регулирование | ПИД по датчику 4–20 мА (регулятор — в контроллере ОВЕН): давление, перепад, уровень | Степень защиты корпуса | IP54 (базово) или IP65; принудительная вентиляция по тепловому расчёту |
| Диапазон регулирования частоты | 20–50 Гц (настраивается) | Климатическое исполнение | УХЛ4 (помещение, +1…+40 °С); УХЛ1 (улица, до −40 °С) — с опцией О |
| Применения (алгоритмы) | поддержание давления и уровня (ПД), циркуляция (Ц), дренаж (ДР); индивидуальные — по ТЗ | Корпус | навесной DKC ST до ~45 кВт; напольный DKC CQE — выше |
| Питание силовой цепи | ~380 В (+10…−15 %), 50 Гц, 3 ф., N, PE; до 2,2 кВт — исполнение ~230 В по запросу |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения   ШУ-ПЧ-2-40-[13]-ПД-Д.Б-IP54-УХЛ4

| ШУ-ПЧ | наименование серии |
| --- | --- |
| Х | количество насосов: 1–3 |
| ХХ | номинальный ток вводного автомата, А |
| [ХХ] | номинальный ток преобразователя частоты, А — максимальный ток двигателя |
| ХХХ | код применения — алгоритм работы: ПД, Ц, ДР, ТЗ |
| Х.Х | опции (через точку) |
| IPXX | степень защиты корпуса: IP54 (базово) или IP65 |
| УХЛХ | климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4 (помещение) или УХЛ1 (улица, с опцией О) |

Номинал ПЧ выбирается по рабочему току двигателя с запасом 5–10 %. Номинал вводного автомата рассчитан как суммарный максимальный ток двигателей × 1,25 с округлением вверх по стандартному ряду; при наличии проектных данных корректируется под фактическую нагрузку объекта.

ПРИМЕНЕНИЯ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ОБОЗНАЧЕНИИ

| КОД | ПРИМЕНЕНИЕ | АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ТИПОВЫЕ ДАТЧИКИ |
| --- | --- | --- |
| ПД | Повышение / поддержание давления, поддержание уровня в баке | поддержание уставки давления или уровня (релейное или ПИД по датчику 4–20 мА), чередование насосов по наработке, автоматический ввод резервного, защита от «сухого» хода, запрет частых пусков. Датчики: датчик давления 4–20 мА / ЭКМ / реле давления; для уровня — гидростатический уровнемер 4–20 мА или поплавки. |
| Ц | Циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП) | поддержание перепада давлений или температурного графика, чередование по наработке, сезонные режимы «зима/лето». Датчики: датчик перепада 4–20 мА, Pt100. |
| ДР | Дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков | уровневый алгоритм откачки: пуск по верхнему уровню, останов по нижнему; двухканальный контроль уровня (гидростат + поплавки или электроды БКК1), каскадный пуск при пиковом притоке, аварийный перелив по независимому поплавку, чередование насосов по наработке, ограничение пусков в час. Датчики: поплавковые выключатели, гидростатический уровнемер 4–20 мА, электроды БКК1 (опция Э), поплавок перелива. |
| ТЗ | Индивидуальный алгоритм | программа контроллера по техническому заданию заказчика — состав датчиков, режимы и интеграция по проекту (страница «Шкафы по ТЗ»). Датчики: по проекту. |

Код применения — обязательная позиция обозначения: он определяет программу контроллера и состав клеммника, аппаратная платформа серии не меняется.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

| ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ДАТЧИКИ | ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |
| --- | --- |
| - аналоговый датчик давления/уровня 4–20 мА (основной контур) - резервный дискретный контур: реле давления / ЭКМ / поплавки - датчик «сухого» хода - датчики Pt100/PTC (опция Т) | - Modbus RTU/TCP: частота, ток, уставка, аварии (опция С) |

ОПЦИИ

| КОД | ОПЦИЯ |
| --- | --- |
| 2В | Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР) |
| С | Интерфейс связи: RS-485 (Modbus RTU) / Ethernet (Modbus TCP) — по применяемому контроллеру |
| Д | GSM-диспетчеризация: промышленный роутер iRZ (2 SIM), защищённый канал OpenVPN до диспетчерской |
| Т | Контроль температуры Pt100/PTC — до 4 точек (подшипники, обмотки двигателя) |
| П | Панель оператора на двери шкафа: состояние, уставки, журнал аварий |
| Б | Байпас преобразователя: автоматический переход на прямой пуск при отказе ПЧ |
| Ф | Моторный дроссель / синусный фильтр — при длинных кабельных линиях до двигателя |
| Э | Электродные (кондуктометрические) датчики уровня с сигнализаторами БКК1 |
| ПМУ | Выносной пульт местного управления IP65: цепи 24 В, аппаратная кнопка «Стоп» (минуя контроллер) |
| Г | Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов |
| И | Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА) |
| У | Учёт электроэнергии — счётчик «Меркурий 230» |
| О | Обогрев и утепление корпуса — уличное исполнение УХЛ1 (до −40 °С) |
| А | Антивандальное исполнение: внутренняя дверь, усиленные замки |
| М | Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |

КОНСТРУКТИВ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Корпуса DKC: навесные серии ST до ~45 кВт, напольные CQE выше; вентиляция с фильтрами и термостатом по расчёту теплового баланса.

- Логика управления — программируемый контроллер ОВЕН (ПИД-регулятор, многонасосные схемы); преобразователи частоты — ОВЕН.

- Моторные дроссели и синусные фильтры (опция Ф) — при кабельных линиях большой длины.

- ЭМС-монтаж: экранированные зоны, раздельная прокладка силовых и сигнальных цепей.

| - Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере. - Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены. | - Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка». - Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в сборе с загруженной и настроенной программой; паспорт; руководство по эксплуатации; комплект электрических схем; карта Modbus-регистров (для исполнений со связью).