|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

| СЕРИЯ ШУ-ПП · ПРЯМОЙ ПУСК ШУ-ПП Шкафы управления одним–тремя насосами с прямым пуском Базовая серия для большинства задач водоснабжения и водоотведения: прямой пуск, полный набор защит, схема «рабочий / резервный» и готовые алгоритмы применений — в компактном навесном корпусе. | МОЩНОСТЬ 0,37–37 кВт НАСОСОВ 1–3 ПУСК прямой; звезда-треугольник — опция ПРИМЕНЕНИЯ поддержание давления · циркуляция · дренаж (КНС, ДНС, приямки) АВТОМАТИКА контроллер ОВЕН с программой под задачу ИСПОЛНЕНИЕ IP54 / IP65, до −40 °C |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ШУ-ПП предназначены для управления и защиты одного–трёх насосных агрегатов с асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,37 до 37 кВт. Пуск электродвигателей — прямой; для двигателей 15–37 кВт выпускается исполнение с пуском «звезда-треугольник» (опция ЗТ), снижающим пусковой ток примерно втрое.

Алгоритм работы задаётся кодом применения в обозначении: повышение и поддержание давления или уровня (ПД), циркуляция (Ц), дренаж — КНС, ДНС, осушение приямков (ДР). Аппаратная платформа серии при этом не меняется — меняются программа контроллера ОВЕН и состав датчиков.

Многонасосные исполнения работают по схеме «рабочий / резервный»: при аварии основного насоса автоматически вводится резервный, а чередование насосов по наработке обеспечивает равномерный износ агрегатов.

Рекомендуется для насосов Катайского насосного завода: консольные К и КМ (до 37 кВт), линейные циркуляционные ЛМ, погружные СКАТ (5,5–30 кВт).

Типовые объекты: насосные станции водоснабжения, ИТП и ЦТП, котельные, КНС и дренажные приямки, водонапорные башни, технологические установки промышленных предприятий.

ФУНКЦИИ

| Управление - режимы «Ручной – 0 – Автомат» отдельно по каждому насосу - автоматическая работа по алгоритму применения — по датчикам давления или уровня - чередование насосов по наработке и автоматический ввод резерва (многонасосные исполнения) | Защиты - короткое замыкание и тепловая перегрузка (мотор-автомат) - обрыв, перекос и неверное чередование фаз, повышенное/пониженное напряжение (реле РНПП-311М) - защита от «сухого» хода - аварийные уровни (перелив / осушение) - ограничение числа пусков в час | Индикация и сервис - светосигнальная индикация «Сеть», «Работа», «Авария» по каждому насосу - счётчики моточасов — в контроллере - передача состояния по Modbus RTU/TCP — исполнение с опцией С |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество насосов | 1–3 | Контроль питающей сети | реле РНПП-311М: обрыв, перекос, чередование фаз, Umin/Umax |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателей | 0,37–37 кВт | Логика управления | программируемый контроллер ОВЕН; программа — под выбранное применение |
| Ток двигателя | до 80 А; в обозначении — диапазон уставки АЗД | Режимы управления | «Ручной – 0 – Автомат»; аппаратная цепь «Стоп» |
| Вводной автомат | 6–315 А — по количеству и току двигателей | Связь | Modbus RTU (RS-485) / Modbus TCP (Ethernet) — опция С, по применяемому контроллеру |
| Способ пуска | прямой (мотор-автомат + контактор); «звезда-треугольник» для 15–37 кВт — опция ЗТ | Степень защиты корпуса | IP54 (базово) или IP65 |
| Применения (алгоритмы) | поддержание давления и уровня (ПД), циркуляция (Ц), дренаж (ДР); индивидуальные — по ТЗ | Климатическое исполнение | УХЛ4 (помещение, +1…+40 °С); УХЛ1 (улица, до −40 °С) — с опцией О |
| Питание силовой цепи | ~380 В (+10…−15 %), 50 Гц, 3 ф., N, PE; для двигателей до 2,2 кВт — исполнение ~230 В по запросу | Корпус | металлический навесной DKC серии ST, от 400×300×150 мм |
| Полевые цепи (датчики, пульты) | =24 В — без сетевого напряжения в мокрых зонах | Резервы | каналы контроллера 20–40 %, клеммы 10–30 % |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения   ШУ-ПП-2-25-[6-10]-ДР-ПМУ.Г-IP54-УХЛ1

| ШУ-ПП | наименование серии |
| --- | --- |
| Х | количество насосов: 1–3 |
| ХХ | номинальный ток вводного автомата, А |
| [Х-Х] | диапазон уставки автомата защиты двигателя (АЗД), А — по нему подбирается ток двигателя |
| ХХХ | код применения — алгоритм работы: ПД, Ц, ДР, ТЗ |
| Х.Х | опции (через точку) — см. таблицу опций |
| IPXX | степень защиты корпуса: IP54 (базово) или IP65 |
| УХЛХ | климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4 (помещение) или УХЛ1 (улица, с опцией О) |

Диапазон АЗД выбирается так, чтобы номинальный ток двигателя попадал внутрь диапазона ближе к его середине. Номинал вводного автомата рассчитан как суммарный максимальный ток двигателей × 1,25 с округлением вверх по стандартному ряду; при наличии проектных данных корректируется под фактическую нагрузку объекта.

ПРИМЕНЕНИЯ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ОБОЗНАЧЕНИИ

| КОД | ПРИМЕНЕНИЕ | АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ТИПОВЫЕ ДАТЧИКИ |
| --- | --- | --- |
| ПД | Повышение / поддержание давления, поддержание уровня в баке | поддержание уставки давления или уровня (релейное или ПИД по датчику 4–20 мА), чередование насосов по наработке, автоматический ввод резервного, защита от «сухого» хода, запрет частых пусков. Датчики: датчик давления 4–20 мА / ЭКМ / реле давления; для уровня — гидростатический уровнемер 4–20 мА или поплавки. |
| Ц | Циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП) | поддержание перепада давлений или температурного графика, чередование по наработке, сезонные режимы «зима/лето». Датчики: датчик перепада 4–20 мА, Pt100. |
| ДР | Дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков | уровневый алгоритм откачки: пуск по верхнему уровню, останов по нижнему; двухканальный контроль уровня (гидростат + поплавки или электроды БКК1), каскадный пуск при пиковом притоке, аварийный перелив по независимому поплавку, чередование насосов по наработке, ограничение пусков в час. Датчики: поплавковые выключатели, гидростатический уровнемер 4–20 мА, электроды БКК1 (опция Э), поплавок перелива. |
| ТЗ | Индивидуальный алгоритм | программа контроллера по техническому заданию заказчика — состав датчиков, режимы и интеграция по проекту (страница «Шкафы по ТЗ»). Датчики: по проекту. |

Код применения — обязательная позиция обозначения: он определяет программу контроллера и состав клеммника, аппаратная платформа серии не меняется.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

| ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ДАТЧИКИ | ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |
| --- | --- |
| - реле давления / электроконтактный манометр / датчик 4–20 мА - поплавковые выключатели верхнего и нижнего уровня - датчик «сухого» хода - кондуктометрические электроды через БКК1 (опция Э) | - Modbus RTU/TCP: состояние, наработка, аварии (опция С) |

ОПЦИИ

| КОД | ОПЦИЯ |
| --- | --- |
| ЗТ | Пуск «звезда-треугольник»: снижение пускового тока примерно втрое — для двигателей 15–37 кВт (только ШУ-ПП) |
| 2В | Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР) |
| С | Интерфейс связи: RS-485 (Modbus RTU) / Ethernet (Modbus TCP) — по применяемому контроллеру |
| Д | GSM-диспетчеризация: промышленный роутер iRZ (2 SIM), защищённый канал OpenVPN до диспетчерской |
| П | Панель оператора на двери шкафа: состояние, уставки, журнал аварий |
| Э | Электродные (кондуктометрические) датчики уровня с сигнализаторами БКК1 |
| ПМУ | Выносной пульт местного управления IP65: цепи 24 В, аппаратная кнопка «Стоп» (минуя контроллер) |
| Г | Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов |
| И | Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА) |
| У | Учёт электроэнергии — счётчик «Меркурий 230» |
| О | Обогрев и утепление корпуса — уличное исполнение УХЛ1 (до −40 °С) |
| А | Антивандальное исполнение: внутренняя дверь, усиленные замки |
| М | Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |

КОНСТРУКТИВ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Корпус — металлический навесной DKC серии ST, от 400×300×150 до 800×600×300 мм; ввод кабелей снизу через сальники.

- Логика управления — программируемый контроллер ОВЕН; программа под выбранное применение загружается и настраивается при изготовлении шкафа.

- Коммутационные аппараты Chint (мотор-автоматы NS2, контакторы NXC, автоматы NXB); по требованию проекта — КЭАЗ, DEKraft.

- Органы управления и сигнализации Systeme Electric SB5/SB7 (IP65), клеммы Onka с полной маркировкой каждой жилы.

| - Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере. - Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены. | - Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка». - Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в сборе с загруженной и настроенной программой; паспорт; руководство по эксплуатации; комплект электрических схем; карта Modbus-регистров (для исполнений со связью).