|  | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ |
| --- | --- |

| СЕРИЯ ШУ-ПЛП · ПЛАВНЫЙ ПУСК ШУ-ПлП Шкафы управления насосами 15–110 кВт с устройством плавного пуска Плавный пуск снижает пусковой ток с 6–7·Iном до 2,5–3·Iном и исключает гидроудары: меньше просадок сети, дольше ресурс насоса и трубопроводов. | МОЩНОСТЬ 15–110 кВт НАСОСОВ 1–3 ПУСК плавный (УПП ОВЕН), 1–60 с ПУСКОВОЙ ТОК 2,5–3 · Iном ПРИМЕНЕНИЯ поддержание давления · циркуляция · дренаж (КНС, ДНС) ИСПОЛНЕНИЕ IP54 / IP65, до −40 °C |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии ШУ-ПлП предназначены для управления и защиты одного–трёх насосных агрегатов мощностью 15–110 кВт с пуском через устройство плавного пуска (УПП ОВЕН) со встроенным байпасным контактором.

Плавный разгон и управляемый останов (настраиваемое время 1–60 с) исключают броски пускового тока и гидроудары в напорных трубопроводах — основную причину разрывов сетей и разрушения обратных клапанов при прямом пуске крупных насосов.

Алгоритм работы задаётся кодом применения в обозначении: повышение и поддержание давления или уровня (ПД), циркуляция (Ц), дренаж — КНС, ДНС, водоотлив (ДР); индивидуальные алгоритмы — по техническому заданию (ТЗ).

Рекомендуется для насосов Катайского насосного завода: консольные К (до 90 кВт), двухстороннего входа Д (до 110 кВт), секционные ЦНС/ЦНСГ (до 110 кВт), фекальные СМ (до 75 кВт).

Типовые объекты: станции второго и третьего подъёма, сетевые и подпиточные насосы котельных, водозаборы, шахтный и карьерный водоотлив (ЦНС), канализационные станции с сухоустановленными насосами СМ.

ФУНКЦИИ

| Управление - режимы «Ручной – 0 – Автомат»; аппаратная цепь «Стоп» - автоматическая работа по алгоритму применения — по датчикам давления или уровня - управляемый останов с замедлением — защита от гидроудара - чередование и автоматический ввод резервного насоса (многонасосные исполнения) | Защиты - короткое замыкание (автоматический выключатель); обрыв, перекос и неверное чередование фаз, повышенное/пониженное напряжение (реле РНПП-311М) - защита от «сухого» хода, аварийные уровни, ограничение числа пусков в час - электронная защита по току: перегрузка, недогрузка, перекос фаз — с передачей токов и аварий по Modbus (опция С) - контроль температуры подшипников и обмоток Pt100/PTC (опция Т) - защиты УПП: перегрев, затянувшийся пуск, заклинивание | Индикация и сервис - индикация «Сеть», «Работа», «Авария»; моточасы и счётчики пусков — в контроллере - Modbus RTU/TCP (опция С): токи, состояние, аварии |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество насосов | 1–3 | Питание силовой цепи | ~380 В (+10…−15 %), 50 Гц, 3 ф., N, PE |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателей | 15–110 кВт | Контроль питающей сети | РНПП-311М: обрыв, перекос, чередование фаз, Umin/Umax |
| Ток двигателя | до 200 А; в обозначении — номинал УПП | Контроль тока двигателя | электронная токовая защита: перегрузка, недогрузка, перекос фаз |
| Вводной автомат | 40–1000 А — по количеству и току двигателей | Логика управления | программируемый контроллер ОВЕН; программа — под выбранное применение |
| Способ пуска | плавный — УПП ОВЕН со встроенным байпасным контактором | Связь | Modbus RTU (RS-485) / Modbus TCP (Ethernet) — опция С, по применяемому контроллеру |
| Снижение пускового тока | до 2,5–3·Iном (при прямом пуске — 6–7·Iном) | Степень защиты корпуса | IP54 (базово) или IP65 |
| Время разгона / останова | настраиваемое, 1–60 с | Климатическое исполнение | УХЛ4 (помещение, +1…+40 °С); УХЛ1 (улица, до −40 °С) — с опцией О |
| Применения (алгоритмы) | поддержание давления и уровня (ПД), циркуляция (Ц), дренаж (ДР); индивидуальные — по ТЗ | Корпус | навесной DKC ST до 100 А; напольный DKC CQE — свыше 100 А |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения   ШУ-ПлП-1-80-[60]-ПД-Т.С-IP54-УХЛ4

| ШУ-ПлП | наименование серии |
| --- | --- |
| Х | количество насосов: 1–3 |
| ХХ | номинальный ток вводного автомата, А |
| [ХХ] | номинальный ток устройства плавного пуска, А — максимальный ток двигателя |
| ХХХ | код применения — алгоритм работы: ПД, Ц, ДР, ТЗ |
| Х.Х | опции (через точку) |
| IPXX | степень защиты корпуса: IP54 (базово) или IP65 |
| УХЛХ | климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4 (помещение) или УХЛ1 (улица, с опцией О) |

Номинал УПП выбирается по рабочему току двигателя с запасом 5–10 %. Номинал вводного автомата рассчитан как суммарный максимальный ток двигателей × 1,25 с округлением вверх по стандартному ряду; при наличии проектных данных корректируется под фактическую нагрузку объекта.

ПРИМЕНЕНИЯ — АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ОБОЗНАЧЕНИИ

| КОД | ПРИМЕНЕНИЕ | АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ТИПОВЫЕ ДАТЧИКИ |
| --- | --- | --- |
| ПД | Повышение / поддержание давления, поддержание уровня в баке | поддержание уставки давления или уровня (релейное или ПИД по датчику 4–20 мА), чередование насосов по наработке, автоматический ввод резервного, защита от «сухого» хода, запрет частых пусков. Датчики: датчик давления 4–20 мА / ЭКМ / реле давления; для уровня — гидростатический уровнемер 4–20 мА или поплавки. |
| Ц | Циркуляция (отопление, ГВС, ИТП/ЦТП) | поддержание перепада давлений или температурного графика, чередование по наработке, сезонные режимы «зима/лето». Датчики: датчик перепада 4–20 мА, Pt100. |
| ДР | Дренаж: КНС, ДНС, осушение приямков | уровневый алгоритм откачки: пуск по верхнему уровню, останов по нижнему; двухканальный контроль уровня (гидростат + поплавки или электроды БКК1), каскадный пуск при пиковом притоке, аварийный перелив по независимому поплавку, чередование насосов по наработке, ограничение пусков в час. Датчики: поплавковые выключатели, гидростатический уровнемер 4–20 мА, электроды БКК1 (опция Э), поплавок перелива. |
| ТЗ | Индивидуальный алгоритм | программа контроллера по техническому заданию заказчика — состав датчиков, режимы и интеграция по проекту (страница «Шкафы по ТЗ»). Датчики: по проекту. |

Код применения — обязательная позиция обозначения: он определяет программу контроллера и состав клеммника, аппаратная платформа серии не меняется.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

| ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ И ДАТЧИКИ | ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |
| --- | --- |
| - реле давления / ЭКМ / датчик 4–20 мА - поплавковые выключатели, гидростатический уровнемер - датчик «сухого» хода - датчики Pt100/PTC (опция Т) | - Modbus RTU/TCP: токи двигателя, состояние, аварии (опция С) |

ОПЦИИ

| КОД | ОПЦИЯ |
| --- | --- |
| 2В | Второй ввод питания с автоматическим переключением (встроенный АВР) |
| С | Интерфейс связи: RS-485 (Modbus RTU) / Ethernet (Modbus TCP) — по применяемому контроллеру |
| Д | GSM-диспетчеризация: промышленный роутер iRZ (2 SIM), защищённый канал OpenVPN до диспетчерской |
| Т | Контроль температуры Pt100/PTC — до 4 точек (подшипники, обмотки двигателя) |
| П | Панель оператора на двери шкафа: состояние, уставки, журнал аварий |
| ПМУ | Выносной пульт местного управления IP65: цепи 24 В, аппаратная кнопка «Стоп» (минуя контроллер) |
| Г | Контроль герметичности и термозащиты погружных насосов |
| И | Секция бесперебойного питания цепей автоматики и связи (ИБП 600 ВА – 3 кВА) |
| У | Учёт электроэнергии — счётчик «Меркурий 230» |
| О | Обогрев и утепление корпуса — уличное исполнение УХЛ1 (до −40 °С) |
| А | Антивандальное исполнение: внутренняя дверь, усиленные замки |
| М | Защита от импульсных перенапряжений (УЗИП) |

КОНСТРУКТИВ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

- До 100 А — навесной корпус DKC серии ST; свыше 100 А — напольный DKC CQE (до 2000×1200×600 мм).

- Логика управления — программируемый контроллер ОВЕН; устройства плавного пуска — ОВЕН.

- Принудительная вентиляция с термостатом (вентиляторы 85–800 м³/ч) — по результатам расчёта теплового баланса.

- Коммутационные аппараты Chint NM8N/NXC; по требованию проекта — КЭАЗ, DEKraft.

| - Управляемость при отказе электроники. Переключатели «Ручной – 0 – Автомат» на двери и аппаратная цепь «Стоп», заведённая напрямую в катушку пускателя: насос можно пустить и остановить даже при неисправном контроллере. - Запас на развитие. В каждом шкафу заложены свободные каналы контроллера, клеммы и место на DIN-рейке — на объекте шкаф дорабатывается без замены. | - Честная компоновка. Габарит корпуса — результат расчёта теплового баланса и кабельных вводов под фактические кабели, а не «типовая коробка». - Унификация серии. Один ЗИП и одна программа обслуживают несколько шкафов серии. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф в сборе с загруженной и настроенной программой; паспорт; руководство по эксплуатации; комплект электрических схем; карта Modbus-регистров (для исполнений со связью).